## CT11
火警实验一数据（手动，火警地下一层）
【2017-10-31 18:35:33:036】01 4C 30 02 03 7D 05
01 54 31 02 57 31 31 31 30 33 37 33 51 30 31 30 30 03 55
T 1 W 1 1 1 0 3 7 3 Q 0 1 0 0 U
【2017-10-31 18:35:33:478】04 05
【2017-10-31 18:35:33:910】01 54 31 02 50 31 31 32 31 35 31 44 51 36 32 34 46 03 50 04
【2017-10-31 18:35:34:349】05
01 54 31 02 57 31 31 31 30 41 42 34 55 30 31 30 32 03 53
【2017-10-31 18:35:34:789】04
【2017-10-31 18:35:35:231】01 4C 30 02 03 7D 05
01 54 31 02 57 31 31 31 41 31 43 44 51 30 35 30 30 03 21
T 1 W 1 1 1 A 1 C D Q 0 5 0 0 !
【2017-10-31 18:35:35:665】04 05
【2017-10-31 18:35:36:109】
01 54 31 02 57 31 31 31 41 31 43 44 51 30 36 30 30 03 22 04
T 1 W 1 1 1 A 1 C D Q 0 6 0 0 " 
【2017-10-31 18:35:36:543】05 01 54 31 02 57 31 31 31 30 41 42 42 51 36 37 34 46 03 51 04
【2017-10-31 18:35:37:393】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
协议上页数 |  | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61
| 消息1： | 1: 消息1：; 4: 01 54 31 02 57 31 31 31 30 33 37 33 51 30 31 30 30 03 55 04 05; 25: 消息体：; 28: W1110373Q0100
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 57 | 31 | 31 | 31 | 30 | 33 | 37 | 33 | 51 | 30 | 31 | 30 | 30 | 03 | 55 | 04 | 05
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | Q | 0 | 1 | 0 | 0 |  | U |  | 
P43 | 内容解析 | 1: 消息头; 13: 火警扇区; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 需要回应确认; 40: AREA区（DMS：111，ADF:0373); 46: 某个或多个回路（ZONE）火警; 52: 消息尾及校验
| 消息2： | 1: 消息2：; 4: 01 54 31 02 50 31 31 32 31 35 31 44 51 36 32 34 46 03 50 04 05; 25: 消息体：; 28: P112151DQ624F
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 50 | 31 | 31 | 32 | 31 | 35 | 31 | 44 | 51 | 36 | 32 | 34 | 46 | 03 | 50 | 04 | 05
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | P | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | D | Q | 6 | 2 | 4 | F |  | P |  | 
P70 | 内容解析 | 1: 消息头; 13: 工厂监测; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 需要确认; 40: ZONE回路（DMS：112,ADF:151D); 46: 回路触发（回路中有设备被触发）
| 消息3： | 1: 消息3：; 4: 01 54 31 02 57 31 31 31 30 41 42 30 55 30 31 30 32 03 57 04 05; 25: 消息体：; 28: W1110AB0U0102
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 57 | 31 | 31 | 31 | 30 | 41 | 42 | 30 | 55 | 30 | 31 | 30 | 32 | 03 | 57 | 04 | 05
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | A | B | 0 | U | 0 | 1 | 0 | 2 |  | W |  | 
P55 | 内容解析 | 1: 消息头; 13: 火警扇区; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 不需要确认; 40: Manual Callpoint ZONE回路（DMS：112,ADF:0AB0); 46: 人工火警触发
| 消息4： | 1: 消息4：; 4: 01 54 31 02 57 31 31 31 41 31 43 44 51 30 35 30 30 03 21 04 05; 25: 消息体：; 28: W111A1CDQ0500
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 57 | 31 | 31 | 31 | 41 | 31 | 43 | 44 | 51 | 30 | 35 | 30 | 30 | 03 | 21 | 04 | 05
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | W | 1 | 1 | 1 | A | 1 | C | D | Q | 0 | 5 | 0 | 0 |  | ! |  | 
P38 | 内容解析 | 13: 火警扇区; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 需要确认; 40: AREA区(DMS:111,ADF:A1CD)，Local Alarm，自动探测器告警; 46: 告警
| 消息5： | 1: 消息5：; 4: 01 54 31 02 57 31 31 31 41 31 43 44 51 30 36 30 30 03 22 04 05; 25: 消息体：; 28: W111A1CDQ0600
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 57 | 31 | 31 | 31 | 41 | 31 | 43 | 44 | 51 | 30 | 36 | 30 | 30 | 03 | 22 | 04 | 05
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | W | 1 | 1 | 1 | A | 1 | C | D | Q | 0 | 6 | 0 | 0 |  | " |  | 
P38 | 内容解析 | 1: 消息头; 13: 火警扇区; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 需要确认; 40: AREA区(DMS:111,ADF:A1CD)，General Alarm，人工告警或告警未在规定时间内复位; 46: 告警
| 消息6： | 1: 消息6：; 4: 01 54 31 02 57 31 31 31 30 41 42 46 51 36 37 34 46 03 55 04 05; 25: 消息体：; 28: W1110ABFQ674F
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 57 | 31 | 31 | 31 | 30 | 41 | 42 | 46 | 51 | 36 | 37 | 34 | 46 | 03 | 55 | 04 | 05
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | W | 1 | 1 | 1 | 0 | A | B | F | Q | 6 | 7 | 4 | F |  | U |  | 
P81 | 内容解析 | 1: 消息头; 13: 火警扇区; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 需要确认; 40: 设备（DMS：111，ADF：0ABF）(数字人工报警器）; 46: Active（触发）
火警实验一数据（手动，火警地下一层附近）
【2017-10-31 17:20:29:920】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:30:337】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:30:764】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:31:185】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:31:602】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:32:021】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:32:440】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:32:858】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:33:278】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:33:697】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:34:117】01 4C 30 02 03 7D 05
【2017-10-31 17:20:34:537】01 54 31 02 5A 31 31 30 30 30 30 30 4E 33 39 30 30 03 4A 04
【2017-10-31 17:20:34:955】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:35:374】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:35:792】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:36:210】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:36:628】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:37:050】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:37:469】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:37:889】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:38:308】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:38:729】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:39:146】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:39:566】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:40:011】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:40:435】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:40:865】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:41:301】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:41:740】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:42:171】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:42:598】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:43:031】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:43:461】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:43:892】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:44:325】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:44:752】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:45:186】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:45:619】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:46:049】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:46:477】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:46:901】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:47:328】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:47:760】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:48:189】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:48:625】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:49:053】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:49:481】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:49:910】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:50:344】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:50:776】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:51:201】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:51:625】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:52:052】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:52:472】01 4C 30 02 03 7D 01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:52:906】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:53:333】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:53:766】01 4C 30 02 03 7D
【2017-10-31 17:20:54:198】01 4C 30 02 03 7D 05
【2017-10-31 17:20:54:628】01 54 31 02 5A 31 31 31 30 30 30 30 4E 33 39 30 30 03 4B 04
【2017-10-31 17:20:55:074】01 4C 30 02 03
| 消息6： | 1: 消息6：; 4: 01 54 31 02 5A 31 31 30 30 30 30 30 4E 33 39 30 30 03 4A 04; 25: 消息体：; 28: Z1100000N3900
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 5A | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4E | 33 | 39 | 30 | 30 | 03 | 4A | 04
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 3 | 9 | 0 | 0 |  | J |  | #VALUE!
P81 | 内容解析 | 1: 消息头; 13: 火警扇区; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 需要确认; 40: 类型未知（DMS：111，ADF：0ABF）(数字人工报警器）; 46: 告警
| 消息6： | 1: 消息6：; 4: 01 54 31 02 5A 31 31 31 30 30 30 30 4E 33 39 30 30 03 4B 04; 25: 消息体：; 28: Z1110000N3900
| 消息0x | 01 | 54 | 31 | 02 | 5A | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4E | 33 | 39 | 30 | 30 | 03 | 4B | 04
| 消息ASCII |  | T | 1 |  | Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 3 | 9 | 0 | 0 |  | K |  | #VALUE!
P81 | 内容解析 | 1: 消息头; 13: 火警扇区; 16: DMS 地址; 25: ADF1; 31: ADF2; 37: 需要确认; 40: 类型未知（DMS：111，ADF：0ABF）(数字人工报警器）; 46: 告警