## Sheet1
版本号 | V1.03
修订日期 | 2017年5月15日17:06:36
厂家 | 主机型号 | 解析文件 | 默认波特率 | 接线方式 | 备注
海湾100 | JB_QB_5Ei | FAC_10001.so | 9600 8N1 | F+ F-
西门子 | FC18R | FAC_10007.so | 9600 8N1 | CRT
海湾500 | JB_QB_GST500 | FAC_10008.so | 2400 8N1 | CRT
利达 | LD128E | FAC_10009.so | 9600 8N1 | CRT
西门子 | FC18R | FAC_10010.so | 9600 8N1 | 打印口
海湾5000 | JB_QB_GST5000 | FAC_10011.so | 2400 8N1 | 485接口
依爱 232通用 | EI-2000G等 | FAC_10012.so | 9600 8N1 | 232接口
松江3102A | JB-3102A | FAC_10013.so | 9600 8N1 | 233接口
尼特8000 | JB-QG-FT8000 | FAC_10014.so | 2400 8N1 | 232接口
泰和安TX3607 | TX3607 | FAC_10015.so | 28800 8N1 | 232接口
北大青鸟11S | JB_TG_JBF_11S | FAC_10016.so | 2400 8N1 | 232接口
蓝天5Ei | JB_QB_5Ei | FAC_10017.so | 9600 8N1 | 232接口
北京福赛尔 | V3818 | FAC_10021.so | 9600 8N1 | 232 | 专用程序
北大青鸟 | JB-TG-JBF-11SF | FAC_10022.so | 9600 8N1 | 232 | 无锡五洲国际
北大青鸟 | JB-TG-JBF-11SF | FAC_10023.so | 9600 8N1 | 232 | 无锡五洲国际
北京利达 | 128E | FAC_10024.so | 9600 8N1 | 232 | 无锡五洲国际
海湾 | GST5000 | FAC_10025.so | 2400 8N1 | 232
赋安 | JB-QBH-FS5101W | FAC_10026.so | 9600 8N2 | 232
西门子 | CT11 | FAC_10027.so | 2400 7E2 | 232 | 泰州万达酒店
西门子 | CT11 | FAC_10028.so | 1200 7E2 | 232 | 泰州万达写字楼
海湾 | SP-W32PS-100 | FAC_10029.so | 1201 8N1 | 232
厂家 | 主机型号 | 解析文件 | 默认波特率 | 接线方式 | 备注
海湾200 | JB_QB_GST_200 | FAC_20002.so | 2400 8N1 | 层显A/B
海湾500 | JB_QB_GST_500 | FAC_20003.so | 2400 8N1 | 层显A/B
海湾5000 | JB_QB_GST_5000 | FAC_20005.so | 2400 8N1 | 层显A/B
海湾9000 | JB_QB_GST_9000 | FAC_20006.so | 2400 8N1 | 19A/19B
松江3101 | JB_3101G | FAC_20007.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
松江3101 | JB_3101 | FAC_20008.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
松江3101 | JB_3101B | FAC_20009.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
蓝天5Ei | JB_QB_5Ei | FAC_20012.so | 9600 8N1 | F+,F-
蓝天5I | JB_QX_5Li | FAC_20013.so | 9600 8N1 | F+,F-
松江1501 | JB_1501_A | FAC_20014.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
北大青鸟 开关量 | JB_QB_21S_VFC3010A | FAC_20015.so | 2400 8N1 | 串口，1（地）/3(发）/4(收）
北大青鸟11S | JB_TG_JBF_11S | FAC_20016.so | 2400 8N1 | 串口，1（地）/3(发）/4(收）
北大青鸟11S（2013） | JB_TG_JBF_11S_2013 | FAC_20017.so | 2400 8N1 | 串口，1（地）/3(发）/4(收）
西门子_PDS | BT8002 | FAC_20018.so | 9600 8N1 | RS232，接主机背后print口
西门子联网型 | FC_720R | FAC_20019.so | 9600 8N1 | 联网型
正泰 | CHNTAD_8000 | FAC_20020.so | 2400 8N1 | RS232: GND, TXD, RXD
泰和安TX3607 | JB_Q100GZ2L_LA040 | FAC_20021.so | 22800 8N1 | 通讯板RS232标准串口
泰和安_TX3000 | TX3000 | FAC_20022.so |  | 通讯板RS485标准串口
北京狮岛 | SD2100_2200 | FAC_20023.so | 1200 8N1 | CRT
北京福赛尔 | V6851 | FAC_20024.so | 9600 8N1