## Sheet1
版本号 | V1.00
修订日期 | 2017年3月24日15:50:00
厂家 | 主机型号 | 解析文件 | 默认波特率 | 接线方式 | 备注
海湾100 | JB_QB_5Ei | FAC_10001.so | 9600 8N1 | F+ F-
西门子 | FC18R | FAC_10007.so | 9600 8N1 | CRT
海湾500 | JB_QB_GST500 | FAC_10008.so | 2400 8N1 | CRT
利达 | LD128E | FAC_10009.so | 9600 8N1 | CRT
西门子 | FC18R | FAC_10010.so | 9600 8N1 | 打印口
厂家 | 主机型号 | 解析文件 | 默认波特率 | 接线方式 | 备注
海湾200 | JB_QB_GST_200 | FAC_20002.so | 2400 8N1 | 层显A/B
海湾500 | JB_QB_GST_500 | FAC_20003.so | 2400 8N1 | 层显A/B
海湾5000 | JB_QB_GST_5000 | FAC_20005.so | 2400 8N1 | RS485通讯板对应A/B
海湾9000 | JB_QB_GST_9000 | FAC_20006.so | 2400 8N1 | 19A/19B
松江3101 | JB_3101G | FAC_20007.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
松江3101 | JB_3101 | FAC_20008.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
松江3101 | JB_3101B | FAC_20009.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
蓝天5Ei | JB_QB_5Ei | FAC_20012.so | 9600 8N1 | F+,F-
蓝天5I | JB_QX_5Li | FAC_20013.so | 9600 8N1 | F+,F-
松江1501 | JB_1501_A | FAC_20014.so | 9600 8N1 | crt端口或RESERVE
北大青鸟 开关量 | JB_QB_21S_VFC3010A | FAC_20015.so | 2400 8N1 | 串口，1（地）/3(发）/4(收）
北大青鸟11S | JB_TG_JBF_11S | FAC_20016.so | 2400 8N1 | 串口，1（地）/3(发）/4(收）
北大青鸟11S（2013） | JB_TG_JBF_11S_2013 | FAC_20017.so | 2400 8N1 | 串口，1（地）/3(发）/4(收）
西门子_PDS | BT8002 | FAC_20018.so | 9600 8N1 | RS232，接主机背后print口
西门子联网型 | FC_720R | FAC_20019.so | 9600 8N1 | 联网型
正泰 | CHNTAD_8000 | FAC_20020.so | 2400 8N1 | RS232: GND, TXD, RXD
泰和安TX3607 | JB_Q100GZ2L_LA040 | FAC_20021.so | 22800 8N1 | 通讯板RS232标准串口
泰和安_TX3000 | TX3000 | FAC_20022.so |  | 通讯板RS485标准串口
北京狮岛 | SD2100_2200 | FAC_20023.so | 1200 8N1 | CRT
北京福赛尔 | V6851 | FAC_20024.so | 9600 8N1